## feuille calculation
INFORMATION:
Zellen zum Ausfüllen
Tabelle A.1 - Werte von qi und Zi(n) für die Geräte und Austattungsmodelle
Küchenaustattungsmodelle |  |  | Referenznummer | Anzahl Anschlüsse | qi | Zi(n) |  |  |  |  | Volumenstrom der Anschlüsse
Ausdruck SN EN 1825-2 (in Deutsch noch nicht vorhanden) |  | Ausdruck Leitsatz AfU | m | n | l/s | n = 1 | n = 2 | n = 3 | n = 4 | n = > 5 | n qi Zi(n) in l/s
Kochkessel
|  | Durchgang : ø25mm | 1 | 0 | 1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
|  | Durchgang : ø50mm | 2 | 0 | 2 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
Kippkochkessel
|  | Durchgang : ø70mm | 3 | 0 | 1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
|  | Durchgang : ø100mm | 4 | 0 | 3 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
Ausguss mit Geruchsverschluss
|  | ø 40mm | 5 | 0 | 0.8 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
|  | ø 50mm | 6 | 0 | 1.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
Ausguss ohne Geruchsverschluss
|  | ø 40mm | 7 | 0 | 2.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
|  | ø 50mm | 8 | 0 | 4 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
|  | Geschirrwaschmaschine | 9 | 0 | 2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.34 | 0.3 | 0 | 0
|  | Kippbratpfanne | 10 | 0 | 1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
|  | Standbratpfanne | 11 | 0 | 0.1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
|  | Hochdruckreiniger | 12 | 0 | 2 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
|  | Schälmaschine | 13 | 0 | 1.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
Max. Volumenstrom Schmutzwasser beim Eingang des Fettabscheiders in l/s Tabelle A.1 |  |  | Qs = S n qiZi(n) | [7 empty] | 0
TABELLE A.2 - Werte von qi und Zi(n) für Reinigungsventile
Dimension der Reinigungsventile |  |  | Referenznummer | Anzahl Anschlüsse | qi | Zi(n) |  |  |  |  | Volumenstrom der Anschlüsse
|  |  | m | n | l/s | n = 1 | n = 2 | n = 3 | n = 4 | n = > 5 | n qi Zi(n) in l/s
DN15 |  |  | 15 | 0 | 0.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
DN20 |  |  | 16 | 0 | 1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
DN25 |  |  | 17 | 0 | 1.7 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
Max. Volumenstrom Schmutzwasser beim Eingang des Fettabscheiders in l/s Tabelle A.2 |  |  | Qs = S n qiZi(n) | [7 empty] | 0
Max. Volumenstrom Schmutzwasser beim Eingang des Fettabscheiders in l/s |  |  | Qs = S n qiZi(n) | [7 empty] | 0
TABELLE A.3 - Spezielle Faktoren
Faktor der Temparatur des behandeltem Schmutzabwassers |  |  | ft |  | < 60°C | 1 |  | > 60°C | 1.3 |  | 0
Faktor Spezifisches Gewicht vom betroffenem Fett/Öl |  |  | fd |  | 1.00 Zugelassen für Grossküchen | [5 empty] | 0
Faktor vom Einfluss des Reinigungsmittels und deren Spülung |  |  | fr |  | niemals | 1 | Zwischendurch oder immer | 1.3 | Spezialfall (Spitäler) | > 1.50 | 0
[5 empty] | Resultierender Volumenstrom in l/s der Tabellenberechnungen A.1 - A.3 |  |  |  |  | Qs Tot I | 0
Antragsteller
[5 empty] | Zuschlag von 50% zur Herstellung von Spezialitäten mittels Fritierapparat | [5 empty] | 0%
Gemeinde
[5 empty] | Volumenstrom in l/s Fettabscheider |  |  |  |  | Qs Tot II | 0
Objekt
[5 empty] | Vorschlag nominale Grösse für den Abscheider (> Qs Tot) |  |  |  |  | DN | 0
[5 empty] | Vorschlag nominale Grösse des Schlammsammlers |  |  | (Schlammraum min. 100 x DN) |  | Liter | 0
|  |  |  | Stempel Verfasser des Dokumentes |  |  |  |  | Genehmigung AfU
Ort und Datum
Unterschrift Verfasser des Dokumentes