## feuille calculation
INFORMATION:
Cellules à remplir
TABLEAU A.1 - Valeurs de qi et Zi(n) pour des éléments de robinetterie et d'équipement types
Type d'équipement de cuisine |  |  | N° de référence | Nbre de raccordements | qi | Zi(n) |  |  |  |  | Débit de raccordements
Terme SN EN 1825-2 2002 |  | Terme directive SEn | m | n | l/s | n = 1 | n = 2 | n = 3 | n = 4 | n = > 5 | n qi Zi(n) en l/s
Récipient à bouillir |  | Marmite à bouillir
ø de l'orifice : 25 mm |  | ø de l'orifice : 25 mm | 1 | 0 | 1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
ø de l'orifice :50 mm |  | ø de l'orifice :50 mm | 2 | 0 | 2 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
Récipient basculant |  | Marmite basculante
ø de l'orifice :70 mm |  | ø de l'orifice :70 mm | 3 | 0 | 1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
ø de l'orifice :100 mm |  | ø de l'orifice :100 mm | 4 | 0 | 3 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
Bac de rinçage avec siphon |  | Plonge avec siphon
de 40 mm de ø |  | ø40mm | 5 | 0 | 0.8 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
de 50 mm de ø |  | ø50mm | 6 | 0 | 1.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
Bac de rinçage sans siphon |  | Plonge sans siphon
de 40 mm de ø |  | ø40mm | 7 | 0 | 2.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
de 50 mm de ø |  | ø50mm | 8 | 0 | 4 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
Lave-vaisselle |  | Machine à laver la vaiselle | 9 | 0 | 2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.34 | 0.3 | 0 | 0
Sauteuse basculante |  | Sauteuse basculante | 10 | 0 | 1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
Sauteuse fixe |  | Sauteuse fixe | 11 | 0 | 0.1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
Appareil de nettoyage sous pression ou à vapeur |  | Appareil de nettoyage sous pression | 12 | 0 | 2 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
Grattoir |  | Machine à éplucher | 13 | 0 | 1.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
Débit max. d'eaux usées en entrée du séparateur en l/s tableau A.1 |  |  | Qs = S n qiZi(n) | [7 empty] | 0
TABLEAU A.2 - Valeurs de qi et Zi(n) pour les robinets de nettoyage (points de puisage)
Dimension des robinets de nettoyage |  |  | N° de référence | Nbre de raccordements | qi | Zi(n) |  |  |  |  | Débit de raccordements
|  |  | m | n | l/s | n = 1 | n = 2 | n = 3 | n = 4 | n = > 5 | n qi Zi(n) en l/s
DN15 |  |  | 15 | 0 | 0.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
DN20 |  |  | 16 | 0 | 1 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
DN25 |  |  | 17 | 0 | 1.7 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0
Débit max. d'eaux usées en entrée du séparateur en l/s tableau A.2 |  |  | Qs = S n qiZi(n) | [7 empty] | 0
Débit max. d'eaux usées en entrée du séparateur en l/s |  |  | Qs = S n qiZi(n) | [7 empty] | 0
TABLEAU A.3 - Facteurs spécifiques
Facteur relatif à la température des eaux usées à traiter |  |  | ft |  | < 60°C | 1 |  | > 60°C | 1.3 |  | 0
Facteur de densité de la graisse/huile concernée |  |  | fd |  | Admis 1.00 pour les cuisines professionnelles | [5 empty] | 0
Facteur relatif à l'influence des agents de nettoyage et de rinçage |  |  | fr |  | Jamais | 1 | Occasionnellement ou toujours | 1.3 | Cas spéciaux (hôpitaux) | > 1.50 | 0
[5 empty] | Débit en l/s résultant du calcul des tableaux A.1 - A.3 |  |  |  |  | Qs tot I | 0
Requérant
[5 empty] | Majoration de 50% pour établissement préparant des spécialités à base de friture | [5 empty] | 0%
Commune
[5 empty] | Débit en l/s du séparateur à graisse |  |  |  |  | Qs tot II | 0
Objet
[5 empty] | Dimension nominale proposée pour le séparateur (> Qs tot) |  |  |  |  | DN | 0
[5 empty] | Dimension nominale proposée du décanteur |  |  | (piège à boue min. 100 x DN) |  | Litres | 0
|  |  |  | Timbre auteur du document |  |  |  |  | Approbation SEn
Lieu et date
Signature auteur du document